Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

Общие положения

Теория теплообмена – это наука о процессах переноса теплоты. С теплообменом связаны многие явления, наблюдаемые в природе и технике. Ряд важнейших вопросов проектирования и строительства зданий и сооружений решается на основе теории теплообмена или некоторых ее положений.

Знание законов теплообмена позволяет инженеру – строителю увязать толщину и материал ограждающих конструкций с отопительными устройствами, разработать новые строительные материалы и конструкции, более экономичные и способные надежно защищать человека от холода.

Теплообмен представляет собой сложный процесс, который расчленяется на ряд простых процессов: теплопроводность, конвекция и тепловое облучение. Тела обладают различной теплопроводностью. Материалы с малой теплопроводностью называются теплоизоляционными. Перенос тепла от одного тела к другому происходит только при наличии разности температур и направлен всегда в сторону низкой температуры.

От теплотехнических качества наружных ограждений зданий зависит:

- благоприятный микроклимат зданий, то есть обеспечение температуры и влажности воздуха в помещении не ниже нормативных требований;

- количество тепла, теряемого зданием в зимнее время;

- температура внутренней поверхности ограждения, гарантирующая отсутствие

образования на ней конденсата;

- влажностный режим ограждения, влияющий на теплозащитные качества ограждения и его долговечность.

Создание микроклимата внутри помещения обеспечивается за счет:

- соответствующей толщины ограждающей конструкции;

- мощности систем отопления, вентиляции или кондиционирования.

Методика теплотехнического расчета основана на том, что оптимальная

толщина ограждающей конструкции находится исходя из:

- климатических показателей района строительства;

- санитарно-гигиенических и комфортных условий эксплуатации зданий

и помещений;

- условий энергосбережения.

Методика теплотехнического расчета заключается в определении

экономически целесообразного сопротивления теплопередаче наружной ограждающей конструкции. При этом сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче.

Основные теплотехнические требования, предъявляемые к наружным ограждениям

Наружные ограждающие конструкции зданий в теплотехническом отношении должны удовлетворять следующим требованиям:

- обладать достаточными теплотехническими свойствами, чтобы лучше                           сохранять тепло в помещениях в холодное время года.

- температура внутренних поверхностей при эксплуатации не должна значительно отличаться от температуры внутреннего воздуха, чтобы избежать конденсата на стенах и на потолках верхних этажей.

- воздухопроницаемость стен здания не должна превосходить допустимого предела; в противном случае помещения будут охлаждаться, а у людей, находящихся в близи наружных стен, будет ощущение обдувания.

- влажность ограждений должна быть минимальной, так как увлажнение ухудшает их теплозащитные свойства.

Теплоотдача в однослойных и многослойных ограждениях

Теплотехническим свойством однородного ограждения является его сопротивление прохождению через него тепла, или термическое сопротивление.

Термическое сопротивление Rk в однослойной конструкции вычисляется по формуле:

;    (м2 · ºС)/Вт.

где δ – толщина ограждения

λ– коэффициент теплопроводности материала ограждения, который показывает количество тепла в джоулях, проходящие в 1 час через 1 м2 ограждения при его толщине 1 м и при разности температур на внутренней и наружной его поверхности в 1 ºС, размерность коэффициента теплопроводности:(м2 · ºС)/Вт.

Термическое сопротивление Rк ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями (многослойной конструкции) следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

Чем больше величина термического сопротивления Rk, тем лучше теплозащитные свойства ограждения. Для увеличения термического сопротивления необходимо или увеличить толщину ограждения  δ или уменьшить коэффициент теплопроводности  λ.

Величина коэффициента теплопроводности в основном зависит от объемного веса, влажности и температуры материала.

Чем меньше объемный вес материала, т.е. чем больше в нем пор, заполненных воздухом, являющимся плохим проводником тепла, тем меньше и его коэффициент теплопроводности.

Существенное влияние на величину коэффициента теплопроводности оказывает влажность материала ограждения. С повышением влажности материала резко повышается коэффициент его теплопроводности.

Количество тепла, которое проходит в 1 час через 1 м2 ограждения, называют тепловым потоком и выражают:

q=τвн-τнR  ( м 2 · °С)/Вт

где 	R - 	термическое сопротивление, (м 2 · °С)/Вт;

τвн - 	температура внутренней  поверхности ограждения, °С;

τн -	температура наружной поверхности ограждения, °С.

При переходе теплового потока через ограждение от внутренней его поверхности к наружной, температура в ограждении падает.

Понижение температуры называется температурным перепадом.

При переходе тепла через ограждения температура снижается не только в материале ограждения, но и около его поверхности.

Так, температура внутренней поверхности τint ниже температуры воздуха помещения tвн , а температура наружной поверхности τext выше температура наружного воздуха tн.

Разность (tвн – τвн) называется внутренним температурным перепадом и обозначается ∆tn; разность (tвн – tн) называется общим температурным перепадом и обозначается ∆Т.  Понижение температуры в процессе перехода тепла через какую-либо среду, вызывается ее термическим сопротивлением. Исходя из чего можно судить, что такое сопротивление имеется и при переходе тепла от внутреннего воздуха к внутренней поверхности ограждения, а также при отдачи тепла от наружной поверхности наружному воздуху.

Первое сопротивление называется сопротивлением тепловосприятию и обозначается Rint, второе - сопротивлением теплоотдаче и обозначается Rext.

Размерность этих сопротивлений та же, что и термического сопротивления, т.е. (м 2 · °С)/Вт. Они выражают ту разность температур между воздухом и поверхностью ограждения, при которой тепловой поток между воздухом и поверхностью равен 1 Вт/м2 .

Сопротивление ограждения теплоотдаче Ro ( см.рис 1) равно сумме термического сопротивления, сопротивлению тепловосприятию и сопротивлению теплоотдачи:

,

где 	RK -	термическое сопротивление ограждающей конструкции,

Rвн - сопротивление тепловосприятию,

Rн - сопротивление теплоотдаче.

Сопротивление тепловосприятию определяется по формуле:

,

где  αвн - 	коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 	конструкции, Вт/( м · °С).

Сопротивление теплоотдаче определяется по формуле:

,

αн - 	коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 	ограждающих конструкций, Вт/( м · °С).

Таким образом, сопротивление теплопередаче в многослойных ограждающих конструкциях R0   определяется по формуле:

,

где 	δi  -	толщина слоя, м;

i -	расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · °С).

R3

R2

δ5

δ1

δ2

δ4

δ3

Рис. 1

Rн

Rвн

RK

R1

R5

R4

Сопротивление теплоотдаче Ro выбирается таким, чтобы количество тепла, теряемого зданием через ограждения в отопительный сезон года, было минимальным и чтобы на внутренней поверхности ограждения не появлялся конденсат водяных паров, а ее температура не вызывала излишнего охлаждения тела человека.

Чтобы удовлетворить указанным требованиям, необходимо, ограничить температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения. Такое ограничение температурного перепада и положено в основу нормирования Ro.

Расчетный температурный перепад , °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин , °С

∆t0  ∆tn

Расчетный температурный перепад определяется по формуле:

,

Значение величины температурного перепада для помещения различного назначения приведены в  таблице 5 СП 50.13330.2012.

3. Общая методика выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций

Приведенное сопротивление теплопередаче Ro ограждающих конструкций, а также окон и фонарей следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых (нормируемых) значений Rтр, определяемых по таблице 3[1] в зависимости от градусо-суток района строительства ГСОП  °С·сут ( Ro>Rтр ).

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro определяется исходя  из условий энергосбережения. Необходимость экономии энергоресурсов на отопление зданий в течение многих десятилетий его эксплуатации требует существенного повышения стоимости наружных ограждающих конструкций за счет радикального повышения их сопротивления теплопередаче.

Требуемое сопротивление теплоотдаче ограждающих конструкций, отвечающих условиям энергосбережения, принимается по таблице 3 [1] в зависимости от градусо-суток отопительного периода и типа ограждающих конструкций.

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле:

,

где

tвн - 	расчетная температура внутреннего воздуха в °С, принимаемая 	согласно нормам проектирования соответствующих зданий и 	сооружений;

Для жилых помещений:

tвн=20°С  при температуре tx.n. (температура холодной пятидневки) до -31°С,

tвн=21°С  при температуре tx.n.(температура холодной пятидневки)менее -31°С;

tот.п - 	средняя температура наружного воздуха, отопительного периода со	средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С;

Zот.п - 	продолжительность отопительного периода со средней суточной 	температурой воздуха ниже или равной 8°С;

Приведенное сопротивление теплопередаче в многослойных ограждающих конструкциях  R0 определяется по формуле:

,

или

где 	δi  -	толщина слоя, м;

i -	расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · °С) 		( по приложению Т [1]);

αвн - 	коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 	конструкций, Вт/( м · °С) ;

αн - 	коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/( м · °С);

Задача 1.1

## Выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции – наружной стены, в соответствии с вариантом. Определить толщину утеплителя. Сделать выводы.

Решение

1.1.1 Исходные данные

- Район строительства	Кострома;

- Зона влажности	нормальная  ([1], прилож. В);

- Влажностный режим 	нормальный  ([1], таблица 1);

жилых помещений

- Условия эксплуатации 	Б  ([1], таблица 2);

ограждающих конструкций

- Относительная влажность 	φвн= 55%  ([1], таблица 1);

внутреннего воздуха  для жилыx помещений

- Относительная влажность 	φн = 85% ([2], таблица 3)

наружнего воздуха 	средняя относительная влажность

наиболее холодно месяца;

- Расчетная температура  	tвн = 20°С  ([3], таблица 1 );

внутреннего воздуха

- Расчетная температура  	tн = -31°С  ([2],  таблица 3*)

наружного воздуха	средняя месячная температура наиболее 			 холодной пятидневки обеспеченностью 			0,92  месяца);

- Нормируемый 	∆tn= 4 °С ([1],  ([1], таблица 5);

температурный перепад

- Коэффициент теплоотдачи 	αвн=8,7 Вт/( м·°С)

внутренней поверхности 	([1], таблица 4);

ограждающих конструкций

- Коэффициент теплоотдачи 	αн=23 Вт/( м · °С)

(для зимних условий) 	([1], таблица 6);

наружной поверхности ограждающих конструкций

- Количество дней отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха меньше 8°С

Zот.п = 222  дней 	([2],  таблица 3);

- Средняя температура отопительного периода , в котором температура наружного воздуха меньше 8°С

tот.п = -3,9 °С  ([2],  таблица 3);

1.1.2. Эскиз

δ2

δ1

δ3

Рис. 3

Минерально-ватные

плиты

Плотность 50 кг/м3

Кирпич керамический

Плотность 1600 кг/м3

Штукатурка

на цементно-песчаном

растворе

Плотность 1800 кг/м3

1.1.3  Расчетные теплотехнические показатели материалов

Приняты в зависимости от условий эксплуатации помещения  по параметру Б ( СП 50.13330.2012 приложения Т). Наружная многослойная стена жилого дома состоит из следующих слоев, считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции:

| Наименование материала | Толщина слоя δ (мм) | Плотность ρ ( кг/м3 ) | Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич керамический | δ1= 510 | 1600 | λ1 = 0.64 |
| Минерально-ватные плиты | δ2= х | 50 | λ2 = 0.045 |
| Цементно-песчанный раствор | δ3= 20 | 1800 | λ3 = 0.93 |

1.1.4 Порядок расчета

. Определение требуемого расчетного сопротивления теплопроводности 	из условия энергосбережения

Для данного района величина градусо-суток отопительного периода:

По таблице 3 [1] найдем нормируемое расчетное сопротивление теплопроводности из условия энергосбережения:

(м2 · °С)/Вт

Определение толщины утеплителя

Расчетное сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции равно:

Ro = Rтр =3.257(м2 · °С)/Вт

Отсюда находим:

х = (3.257-0.115-0.797-0.022-0.043) * 0.045 = 0.103 ≈ 0.11 м

Проверка

(м2 · °С)/Вт

Ro > Rтр		3.421>3.257

Расчетный температурный перепад , °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин , °С:

,		∆t0  ∆tn  ,     1.71°С 4°С

Вывод: Приведенное сопротивление теплопередаче Ro ограждающие конструкции, принимаем в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых (нормируемых) значений Rreq. Следовательно, принимаем толщину утеплителя равную 11 см.

Задача 1.2

## Выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции – покрытия, в соответствии с вариантом. Определить толщину утеплителя. Сделать выводы.

Решение

1.2.1 Исходные данные

- Район строительства	Челябинск;

- Зона влажности	сухая  ([1], прилож. В);

- Влажностный режим 	нормальный  ([1], таблица 1);

жилых помещений

- Условия эксплуатации 	А ([1], таблица 2);

ограждающих конструкций

- Относительная влажность 	φвн= 55%  ([1], таблица 1);

внутреннего воздуха  для жилыx помещений

- Относительная влажность 	φн = 78% ([2], таблица 3)

наружнего воздуха 	средняя относительная влажность

наиболее холодно месяца;

- Расчетная температура  	tвн = 20°С  ([3], таблица 1 );

внутреннего воздуха

- Расчетная температура  	tн = -34°С  ([2],  таблица 3*)

наружного воздуха	средняя месячная температура наиболее 			 холодной пятидневки обеспеченностью 			0,92  месяца);

- Нормируемый 	∆tn= 3 °С ([1],  ([1], таблица 5);

температурный перепад

- Коэффициент теплоотдачи 	αвн=8,7 Вт/( м·°С)

внутренней поверхности 	([1], таблица 4);

ограждающих конструкций

- Коэффициент теплоотдачи 	αн=23 Вт/( м · °С)

(для зимних условий) 	([1], таблица 6);

наружной поверхности ограждающих конструкций

- Количество дней отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха меньше 8°С

Zот.п = 218  дней 	([2],  таблица 3);

- Средняя температура отопительного периода , в котором температура наружного воздуха меньше 8°С

tот.п = -6,5 °С  ([2],  таблица 3);

1.2.2. Эскиз

1.2.3 Расчетные теплотехнические показатели материалов

Приняты в зависимости от условий эксплуатации помещения  по параметру А ( [1], приложения Т). Многослойное покрытие школы-интерната дома состоит из следующих слоев, считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции:

| Наименование материала | Толщина слоя δ (мм) | Плотность ( кг/м3 ) | Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетон | δ1= 220 | 2500 | λ1 = 1.92 |
| Минерально-ватные плиты | δ2= Х | 50 | λ2 = 0.042 |
| Керамзит | δ3= 100 | 600 | λ3 = 0.17 |
| Цементно-песчаный р-р | δ4= 25 | 1800 | λ4 = 0.76 |
| Рубероид | δ5= 6 | 600 | λ5 = 0.17 |

1.2.4 Порядок расчета

Определение требуемого расчетного сопротивления теплопроводности из условия энергосбережения

Для данного района величина градусо-суток отопительного периода:

По таблице 3 [1] найдем нормируемое расчетное сопротивление теплопроводности из условия энергосбережения:

(м2 · °С)/Вт

Определение толщины утеплителя

Расчетное сопротивление теплопроводности конструкции перекрытия равно:

Ro = Rтр =5.198(м2 · °С)/Вт

Отсюда находим:

х = (5.198-0.115-0.115-0.588-0.033-0.035-0.043) * 0.042 = 0.179 ≈ 0.18 м

Проверка

(м2 · °С)/Вт

Ro > Rтр		5.215>5.198

Расчетный температурный перепад , °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин , °С:

,	∆t0  ∆tn  ,     1.21°С 4°С

Вывод:

Приведенное сопротивление теплопередаче Ro ограждающие конструкции, принимаем в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых (нормируемых) значений Rтр. Следовательно, принимаем толщину минерально-ватного утеплителя равной 18см. Вместе с керамзитом толщина утеплителя составит 28 см.

Список используемых источников

      - СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий [Текст]. – введ. 01.07.2013 – Москва : Минрегион России, 2012. – 96 с.

      - СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная редакция [2], . Введ. 28.11.2018. М. : Минрегион России. 2018, 121с

      - ГОСТ 30494 -2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Введ. 01.01.2013. М. : М.: Стандартинформ, 2019 год, 121с